## Obiectele 1 si 2 - CANTITATI
Beneficiar: Palatul Copiilor, Rm. Valcea | [44 empty] | Proiect nr.49 / dec. 2020
Proiectant instalatii electrice: SC Eltopo SRL
FOAIE DE PICHETAJ / ECHIPARE LUCRARE - OBIECTELE 1 si 2: BMP-uri, coloane electrice, tablouri electrice de distributie TD, lampi de iluminat si prize NOI PROIECTATE si Inlocuire intrerupatoare/comutatoare iluminat, prize electrice ST si dozele de aparat aferente EXISTENTE
Modernizare instalatie electrica de utilizare a obiectivului ''PALATUL COPIILOR'', situat in mun. Rm. Valcea, Scuarul Mircea cel Batran, nr. 3-5, jud. Valcea
Tip | Nr. crt | Denumire material/operatiune | UM | Cladire Palatul Copiilor, Rm. Valcea | [43 empty] | TOTAL PALATUL COPIILOR
|  |  |  | EXTE- RIOR | ETAJUL PARTER, incaperea nr. ……… | [22 empty] | ETAJULDEMISOL, incaperea nr. ………
[5 empty] | 1 - WC1 | 2 - WC2 | 3 - Spalator | 4a - Modelaj | 4b - Gastronomie | 5 - Hol principal | 6 - Informatica | 7 - Floricultura | 8 - Muzeologie | 9 - Hol camara | 10 - Camara | 11 - Matematica | 12 - Sala activitati | 13 - Director | 14 - Secretariat | 15 - Pridvor | 16 - Activitati pictura | 17 - Contabilitate | 18 - Muzica | 19 - Casa scarii 1 (parter-pod) | 20 - Casa scarii 2 (camara) | 21 - Casa scarii 3 (exterior-parter) | TOTAL PARTER | 1 - WC | 2 - Spalator | 3 - WC | 4 - Spalator | 5 - Hol toaleta | 6 - Centrala termica | 7 - Arhiva | 8 - Hol principal | 9 - Autonavomodele | 10 - Birou karting | 11 - Balet | 12 - Vestiar | 13 - Magazie 1 | 14 - Engleza | 15 - Magazie 3 | 16 - Atelier karting | 17 - Casa scarii | 18 - Sala tenis de masa | 19 - Fanfara | TOTAL DEMISOL
O1 - MEDIU | E0 | LUCRARI DE MEDIU | buc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 42
Obiectul 1 - tablouri electric | E1 | firida generala FG DEO SA existenta (metalica, aparenta pe zidul exterior) | buc | existenta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | existent
| E2 | BMPT 100A (400V, 60kW) proiectat in cadrul altei lucrari (aparent pe zidul exterior, langa FG DEO) | buc | proiectat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | PROIECTAT
| E3 | TDG 400V proiectat (metalic, cu 4 presetupe Φ36mm si sina ''Ω'', aparent pe zidul exterior, langa BMPT 100A pr.) | buc | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1
| E4 | TD1 230V existent / 400V RECONFIGURAT (parter hol principal, metalic, ingropat, cu/fara contor monofazat) | buc |  | - | - | - | - | - | ex. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | existent
| E5 | TD2 400V proiectat (parter, incaperea 6: Informatica, aparent, din PVC, volum 12 module) | buc |  | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1
| E6 | TD3 400V proiectat (parter, incaperea 4b: Gastronomie, aparent, din PVC, volum 18 module) | buc |  | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1
| E7 | set fuzibil 63A tip LF (suport 63A + siguranta fuzibila 63A + capac fuzibil), montat in FG DEO | buc | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2
| E8 | BMPM 50A brs. 1 (230V, 10kW) proiectat (aparent pe zidul exterior, langa FG DEO) | buc | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1
| E9 | TD4 230V existent RECONFIGURAT (demisol, incaperea 8: Hol principal, aparent, din PVC, volum 6 module) | buc |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ex. | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | existent
| E10 | TD5 CT 230V existent (demisol, incaperea 6: Centrala termica, aparent, din PVC, volum 6 module) | buc |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | ex. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | existent
| E11 | BMPM 50A brs. 2 (230V, 10kW) proiectat (aparent pe zidul exterior, langa FG DEO) | buc | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1
| E12 | desigilare contor, mutare contor in BMPM si resigilare contor | buc | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2
| E13 | TD6 230V existent (demisol, incaperea 19: Fanfara, metalic, ingropat, cu/fara contor monofazat) | buc |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ex. | 0 | existent
| E14 | clema intrare/iesire de legatura/trecere Smax. = 35mmp (pe sina omega) | buc | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4
| E15 | clema intrare/iesire de legatura/trecere Smax. = 10mmp (pe sina omega) | buc |  | - | - | - | - | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10
| E16 | siguranta automata bipolara Moller ingusta 16A, Ik.rupere=4,5kA | buc |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1
| E17 | siguranta automata bipolara Moller ingusta 20A, Ik.rupere=4,5kA | buc |  | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1
| E18 | siguranta automata bipolara Moller ingusta 50A, Ik.rupere=4,5kA | buc |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1
| E19 | siguranta automata bipolara Moller lata 10A, Ik.rupere=4,5kA | buc |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
| E20 | siguranta automata bipolara Moller lata 16A, Ik.rupere=4,5kA | buc |  | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5
| E21 | siguranta automata tripolara Moller 25A, Ik.rupere=4,5kA | buc |  | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2
| E22 | siguranta automata tripolara Moller 32A, Ik.rupere=4,5kA | buc | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1
| E23 | siguranta automata tripolara Moller 63A, Ik.rupere=4,5kA | buc | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2
| E24 | diblu + holsurub Φ10mm fixare BMP si TD | buc | 12 | - | - | - | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 20
Obiectul 1 - coloane brs. si utilizare | E25 | cablu ACYY 2x25mmp coloana brs. 1/2 intre FG DEO ex. - BMPM 50A Parter / Demisol pr. | m | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 6
| E26 | cablu ACYY 4x50mmp coloana brs. 3 intre FG DEO ex. - BMPT 100A pr. - TDG metalic pr. | m | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 7
| E27 | copex PVC Φ32mm protectie coloana brs. 1, 2 si 3, pozat aparent pe zid si strapungeri zid | m | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 9
| E28 | copca fixare copex PVC Φ32mm protectie coloana brs. 1, 2 si 3, pozat aparent pe zid | m | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 12
| E29 | cablu CYY 5x10mmp coloana 1/2/3 utilizare intre BMPT 100A pr. - TD1/2/3 | m | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 54
| E30 | canalet C60x40mmp pozat pe zid pentru protectie coloane utilizare | m | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 42
| E31 | diblu + holsurub Φ10mm fixare canalet C60x40mmp si copca copex PVC Φ32mm | m | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 96
Obiectul 1 - lampi de iluminat | E32 | comutator pe tencuiala (PT) | buc |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ex | 1 | - | - | - | 1 | 1
| E33 | corp de iluminat de plafon panouri plate 60x60cmp cu LED 40W in tavan suspendat casetat (demontare / montare) | buc |  | - | - | - | 2 | 2 | 12 | 4 | 4 | 5 | - | - | 3 | 6 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 46
| E34 | corp de iluminat (aplica laterala) de perete pe tencuiala cu o dulie cu lampa de iluminat 13W cu led (demontare / montare) | buc |  | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3
| E35 | corp de iluminat (aplica de plafon) de tavan pe tencuiala cu 2 dulii cu becuri max. 13W cu led (demontare / montare) | buc |  | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 12 | 15
| E36 | tub cu LED corp de iluminat tip T8 - 9W, lumina rece, flux luminos 900lm, L=595mm | buc |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 4 | 4
| E37 | tub cu LED corp de iluminat tip T8 - 18W, lumina rece, flux luminos 1800lm, L=1195mm | buc |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | - | 1 | - | - | - | 3 | - | 14 | 14
| E38 | bec cu LED cu filet pentru dulie, 13W - lumina rece | buc |  | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | - | - | 2 | - | - | 4 | 1 | 8 | 5 | 44 | 60
| E39 | conductor iluminat FY 1,5mmp | m |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 16 | 16
| E40 | canalet C35x20mmp cu adeziv pozat pe zid pentru protectie circuit electric iluminat | m |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 6 | 6
| E41 | diblu + holsurub Φ8mm fixare corpuri de iluminat si canalet C35x20mmp | m |  | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 24 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 12 | 8 | 12 | - | - | 4 | - | - | 16 | - | - | - | 60 | 84
Obiectul 1 - prize monofazate si trifazate | E42 | priza dubla monofazata 16A cu contact de protectie (cu CP), sub tencuiala (ST) | buc |  | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1
| E43 | doza de aparat, sub tencuiala (ST), cu fixare aparat prin suruburi (demontare / montare) | buc |  | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1
| E44 | ipsos (50%) fixare doza de aparat in zid | kg |  | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1
| E45 | nisip (50%) fixare doza de aparat in zid | kg |  | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1
| E46 | priza dubla monofazata 16A cu contact de protectie (cu CP), pe tencuiala (PT) | buc |  | - | - | - | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | - | 1 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | 19 | 39
| E47 | priza + stecher trifazata 25A cu contact de protectie (cu CP), pe tencuiala (PT) | buc |  | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1
| E48 | heblu pentru cuplare/decuplare priza trifazata 25A cu contact de protectie (cu CP), pe tencuiala (PT) | buc |  | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1
| E49 | doza ramificatie patrata (L 100mm) pe tencuiala, pentru canalet C35x20mm si manopera legaturi | buc |  | - | - | - | 1 | 2 | - | 5 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | 2 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | 22 | 35
| E50 | conductor prize FY 2,5mmp faza, nul de lucru si nul de protectie (F, N, PE) | m |  | - | - | - | 162 | 180 | 51 | 291 | - | - | - | 78 | - | - | 51 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | 879 | - | - | - | - | - | 39 | 39 | 189 | 108 | 186 | 189 | - | 75 | 237 | 54 | 42 | - | - | - | 1158 | 2037
| E51 | conductor prize FY 4mmp faze, nul de lucru si nul de protectie (F1, F2, F3, N, PE) | m |  | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 36
| E52 | banda izolatoare conductoare | buc | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 4
| E53 | copex PVC Φ16mm sub tavanul fals si trecere strapungere zid | m |  | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 8 | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 8 | 27
| E54 | canalet C35x20mmp cu adeziv pozat pe zid pentru protectie circuit electric prize | m |  | - | - | - | 22 | 16 | 4 | 24 | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 25 | 6 | 16 | 21 | - | 6 | 19 | 5 | 3 | - | - | - | 107 | 182
| E55 | diblu + holsurub Φ8mm fixare prize si canalet C35x20mmp | m |  | - | - | - | 64 | 60 | 16 | 96 | 4 | - | - | 18 | - | - | 14 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 290 | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 62 | 36 | 60 | 62 | - | 24 | 78 | 18 | 14 | - | - | - | 378 | 668
O2 - MEDIU | E56 | LUCRARI DE MEDIU | buc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 42
Obiectul 2 - iluminat | E57 | intrerupator sub tencuiala (ST) - demontare/montare | buc |  | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 10 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 6 | 21 | 31
| E58 | comutator sub tencuiala (ST) - demontare/montare | buc |  | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 17
| E59 | doza de aparat, sub tencuiala (ST), cu fixare aparat prin suruburi (demontare / montare) | buc |  | - | - | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 24 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 7 | 24 | 48
| E60 | ipsos (50%) fixare doza de aparat in zid | kg |  | - | - | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 24 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 7 | 24 | 48
| E61 | nisip (50%) fixare doza de aparat in zid | kg |  | - | - | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 24 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 7 | 24 | 48
Obiectul 2 - prize ST | E63 | priza dubla monofazata 16A cu contact de protectie (cu CP), sub tencuiala (ST) | buc |  | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 7 | 1 | 3 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 | 3 | 18 | 43
| E63 | doza de aparat, sub tencuiala (ST), cu fixare aparat prin suruburi (demontare / montare) | buc |  | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 7 | 1 | 3 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 | 3 | 18 | 43
| E64 | ipsos (50%) fixare doza de aparat in zid | kg |  | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 7 | 1 | 3 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 | 3 | 18 | 43
| E65 | nisip (50%) fixare doza de aparat in zid | kg |  | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 7 | 1 | 3 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 | 3 | 18 | 43
NOTA: pentru strapungeri zid beton G80cm e nevoie de: 1 burghiu minim Φ34mm/L90cm (pentru copex Φ32mm) si 1 burghiu minim Φ18mm/L90cm (pentru copex Φ16mm)
Proiectant instalatii electrice, ing. Nica Costinel

## Obiect 1+2 - DEVIZE FARA VALORI
Beneficiar: Palatul Copiilor, Rm. Valcea | [7 empty] | Proiect nr.49 / dec. 2020
Proiectant instalatii electrice: SC Eltopo SRL
DEVIZE LUCRARE FARA VALORI - OBIECTELE 1 si 2: BMP-uri, coloane electrice, tablouri electrice de distributie TD, lampi de iluminat si prize NOI PROIECTATE si Inlocuire intrerupatoare/comutatoare iluminat, prize electrice ST si dozele de aparat aferente EXISTENTE
Modernizare instalatie electrica de utilizare a obiectivului ''PALATUL COPIILOR'', situat in mun. Rm. Valcea, Scuarul Mircea cel Batran, nr. 3-5, jud. Valcea
Tip | Nr. crt | Denumire material/operatiune | UM | Cladire Palatul Copiilor, Rm. Valcea |  |  |  | Pret unitar (fara TVA) |  | Pret total (fara TVA) |  |  | Total (fara TVA)
|  |  |  | EXTERIOR | PARTER | DEMISOL | TOTAL PALATUL COPIILOR
[8 empty] | mat | man | mat | man | utilaj+ transport
O1 - MEDIU | E0 | LUCRARI DE MEDIU | buc | 1 | 22 | 19 | 42 |  |  | 0 | 0 |  | 0
Obiectul 1 - tablouri electric | E1 | firida generala FG DEO SA existenta (metalica, aparenta pe zidul exterior) | buc | existenta | 0 | 0 | existent |  |  | 0 | 0 |  | 0
| E2 | BMPT 100A (400V, 60kW) proiectat in cadrul altei lucrari (aparent pe zidul exterior, langa FG DEO) | buc | proiectat | 0 | 0 | PROIECTAT |  |  | 0 | 0 |  | 0
| E3 | TDG 400V proiectat (metalic, cu 4 presetupe Φ36mm si sina ''Ω'', aparent pe zidul exterior, langa BMPT 100A pr.) | buc | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| E4 | TD1 230V existent / 400V RECONFIGURAT (parter hol principal, metalic, ingropat, cu/fara contor monofazat) | buc | 0 | 0 | 0 | existent |  |  | 0 | 0 |  | 0
| E5 | TD2 400V proiectat (parter, incaperea 6: Informatica, aparent, din PVC, volum 12 module) | buc | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| E6 | TD3 400V proiectat (parter, incaperea 4b: Gastronomie, aparent, din PVC, volum 18 module) | buc | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| E7 | set fuzibil 63A tip LF (suport 63A + siguranta fuzibila 63A + capac fuzibil), montat in FG DEO | buc | 2 | 0 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| E8 | BMPM 50A brs. 1 (230V, 10kW) proiectat (aparent pe zidul exterior, langa FG DEO) | buc | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| E9 | TD4 230V existent RECONFIGURAT (demisol, incaperea 8: Hol principal, aparent, din PVC, volum 6 module) | buc | 0 | 0 | 0 | existent |  |  | 0 | 0 |  | 0
| E10 | TD5 CT 230V existent (demisol, incaperea 6: Centrala termica, aparent, din PVC, volum 6 module) | buc | 0 | 0 | 0 | existent |  |  | 0 | 0 |  | 0
| E11 | BMPM 50A brs. 2 (230V, 10kW) proiectat (aparent pe zidul exterior, langa FG DEO) | buc | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| E12 | desigilare contor, mutare contor in BMPM si resigilare contor | buc | 2 | 0 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| E13 | TD6 230V existent (demisol, incaperea 19: Fanfara, metalic, ingropat, cu/fara contor monofazat) | buc | 0 | 0 | 0 | existent |  |  | 0 | 0 |  | 0
| E14 | clema intrare/iesire de legatura/trecere Smax. = 35mmp (pe sina omega) | buc | 4 | 0 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| E15 | clema intrare/iesire de legatura/trecere Smax. = 10mmp (pe sina omega) | buc | 0 | 10 | 0 | 10 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| E16 | siguranta automata bipolara Moller ingusta 16A, Ik.rupere=4,5kA | buc | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| E17 | siguranta automata bipolara Moller ingusta 20A, Ik.rupere=4,5kA | buc | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| E18 | siguranta automata bipolara Moller ingusta 50A, Ik.rupere=4,5kA | buc | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| E19 | siguranta automata bipolara Moller lata 10A, Ik.rupere=4,5kA | buc | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| E20 | siguranta automata bipolara Moller lata 16A, Ik.rupere=4,5kA | buc | 0 | 5 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| E21 | siguranta automata tripolara Moller 25A, Ik.rupere=4,5kA | buc | 0 | 2 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| E22 | siguranta automata tripolara Moller 32A, Ik.rupere=4,5kA | buc | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| E23 | siguranta automata tripolara Moller 63A, Ik.rupere=4,5kA | buc | 2 | 0 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| E24 | diblu + holsurub Φ10mm fixare BMP si TD | buc | 12 | 8 | 0 | 20 |  |  | 0 | 0 |  | 0
Obiectul 1 - coloane brs. si utilizare | E25 | cablu ACYY 2x25mmp coloana brs. 1/2 intre FG DEO ex. - BMPM 50A Parter / Demisol pr. | m | 6 | 0 | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| E26 | cablu ACYY 4x50mmp coloana brs. 3 intre FG DEO ex. - BMPT 100A pr. - TDG metalic pr. | m | 7 | 0 | 0 | 7 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| E27 | copex PVC Φ32mm protectie coloana brs. 1, 2 si 3, pozat aparent pe zid si strapungeri zid | m | 9 | 0 | 0 | 9 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| E28 | copca fixare copex PVC Φ32mm protectie coloana brs. 1, 2 si 3, pozat aparent pe zid | m | 12 | 0 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| E29 | cablu CYY 5x10mmp coloana 1/2/3 utilizare intre BMPT 100A pr. - TD1/2/3 | m | 54 | 0 | 0 | 54 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| E30 | canalet C60x40mmp pozat pe zid pentru protectie coloane utilizare | m | 42 | 0 | 0 | 42 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| E31 | diblu + holsurub Φ10mm fixare canalet C60x40mmp si copca copex PVC Φ32mm | m | 96 | 0 | 0 | 96 |  |  | 0 | 0 |  | 0
Obiectul 1 - lampi de iluminat | E32 | comutator pe tencuiala (PT) | buc | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| E33 | corp de iluminat de plafon panouri plate 60x60cmp cu LED 40W in tavan suspendat casetat (demontare / montare) | buc | 0 | 46 | 0 | 46 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| E34 | corp de iluminat (aplica laterala) de perete pe tencuiala cu o dulie cu bec max. 13W cu led (demontare / montare) | buc | 0 | 3 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| E35 | corp de iluminat (aplica de plafon) de tavan pe tencuiala cu 2 dulii cu becuri max. 13W cu led (demontare / montare) | buc | 0 | 3 | 12 | 15 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| E36 | tub cu LED corp de iluminat tip T8 - 9W, lumina rece, flux luminos 900lm, L=595mm | buc | 0 | 0 | 4 | 4 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| E37 | tub cu LED corp de iluminat tip T8 - 18W, lumina rece, flux luminos 1800lm, L=1195mm | buc | 0 | 0 | 14 | 14 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| E38 | bec cu LED cu filet pentru dulie, 13W - lumina rece | buc | 0 | 16 | 44 | 60 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| E39 | conductor iluminat FY 1,5mmp | m | 0 | 0 | 16 | 16 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| E40 | canalet C35x20mmp cu adeziv pozat pe zid pentru protectie circuit electric iluminat | m | 0 | 0 | 6 | 6 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| E41 | diblu + holsurub Φ8mm fixare corpuri de iluminat si canalet C35x20mmp | m | 0 | 24 | 60 | 84 |  |  | 0 | 0 |  | 0
Obiectul 1 - prize monofazate si trifazate | E42 | priza dubla monofazata 16A cu contact de protectie (cu CP), sub tencuiala (ST) | buc | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| E43 | doza de aparat, sub tencuiala (ST), cu fixare aparat prin suruburi (demontare / montare) | buc | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| E44 | ipsos (50%) fixare doze de aparat in zid | kg | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| E45 | nisip (50%) fixare doze de aparat in zid | kg | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| E46 | priza dubla monofazata 16A cu contact de protectie (cu CP), pe tencuiala (PT) | buc | 0 | 20 | 19 | 39 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| E47 | priza + stecher trifazata 25A cu contact de protectie (cu CP), pe tencuiala (PT) | buc | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| E48 | heblu pentru cuplare/decuplare priza trifazata 25A cu contact de protectie (cu CP), pe tencuiala (PT) | buc | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| E49 | doza ramificatie patrata (L 100mm) pe tencuiala, pentru canalet C35x20mm si manopera legaturi | buc | 0 | 13 | 22 | 35 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| E50 | conductor prize FY 2,5mmp faza, nul de lucru si nul de protectie (F, N, PE) | m | 0 | 879 | 1158 | 2037 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| E51 | conductor prize FY 4mmp faze, nul de lucru si nul de protectie (F1, F2, F3, N, PE) | m | 0 | 36 | 0 | 36 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| E52 | banda izolatoare conductoare | buc | 1 | 1 | 2 | 4 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| E53 | copex PVC Φ16mm sub tavanul fals si trecere strapungere zid | m | 0 | 19 | 8 | 27 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| E54 | canalet C35x20mmp cu adeziv pozat pe zid pentru protectie circuit electric prize | m | 0 | 75 | 107 | 182 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| E55 | diblu + holsurub Φ8mm fixare prize si canalet C35x20mmp | m | 0 | 290 | 378 | 668 |  |  | 0 | 0 |  | 0
O2 - MEDIU | E56 | LUCRARI DE MEDIU | buc | 1 | 22 | 19 | 42 |  |  | 0 | 0 |  | 0
Obiectul 2 - iluminat | E57 | intrerupator sub tencuiala (ST) - demontare/montare | buc | 0 | 10 | 21 | 31 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| E58 | comutator sub tencuiala (ST) - demontare/montare | buc | 0 | 14 | 3 | 17 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| E59 | doza de aparat, sub tencuiala (ST), cu fixare aparat prin suruburi (demontare / montare) | buc | 0 | 24 | 24 | 48 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| E60 | ipsos (50%) fixare doza de aparat in zid | kg | 0 | 24 | 24 | 48 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| E61 | nisip (50%) fixare doza de aparat in zid | kg | 0 | 24 | 24 | 48 |  |  | 0 | 0 |  | 0
Obiectul 2 - prize ST | E63 | priza dubla monofazata 16A cu contact de protectie (cu CP), sub tencuiala (ST) | buc | 0 | 25 | 18 | 43 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| E63 | doza de aparat, sub tencuiala (ST), cu fixare aparat prin suruburi (demontare / montare) | buc | 0 | 25 | 18 | 43 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| E64 | ipsos (50%) fixare doza de aparat in zid | kg | 0 | 25 | 18 | 43 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| E65 | nisip (50%) fixare doza de aparat in zid | kg | 0 | 25 | 18 | 43 |  |  | 0 | 0 |  | 0
T O T A L (lei fara TVA) | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0
Taxe (Contributie asiguratorie pt. munca) =2,25%*manopera | [12 empty] | 0
Cheltuieli indirecte = …….%*(manopera+uti+tra+taxe) | [12 empty] | 0
Profit = ……..%*(manopera+uti+tra+taxe+ch.ind.) | [12 empty] | 0
Total (fara TVA, cu taxe) | [12 empty] | 0
TVA (19%) | [12 empty] | 0
T O T A L (cu TVA) | [12 empty] | 0
NOTA: pentru strapungeri zid beton G80cm e nevoie de: 1 burghiu minim Φ34mm/L90cm (pentru copex Φ32mm) si 1 burghiu minim Φ18mm/L90cm (pentru copex Φ16mm)
Proiectant: ing. Nica Costinel